威海市水务集团有限公司

选定PPR管及管件年度供应商

竞价文件

采购单位：威海市水务集团有限公司

2025年 5 月

第一部分 竞价公告

- 一、项目名称:威海市水务集团有限公司选定PPR管及管件年度供应商

- 二、项目编号：SWSP2025-056

三、项目基本情况

- 1、项目概况：威海市水务集团有限公司拟选定一家PPR管及管件年度供应商，年用量约12万元。

- 2、采购范围：主要包括PPR管及管件的制造、保管、包装、保险、运输、装车、检验、验收、技术支持、售后服务、税费、利润、质保期内的免费质保、政策性文件及其他服务等与合同有关的所有费用。

- 3、服务期限：自合同签订之日起1年。

- 4、控制价：详见清单。

- 5、供货时间：合同签订后，响应甲方要求，存在分批次供货情况；供货地点：采购人要求的指定地点。

- 6、质量标准和要求：需达到国家验收规范合格标准。

- 7、定价方式：根据各供应商的报价、样品、售后服务承诺及质保择优选用，竞价现场需进行二次报价。（需携带样品）

- 8、其他技术及服务要求

- PPR管材管件：

- PPR管具有省级及以上涉及饮用水卫生安全的产品卫生许可批件。

- 管材表面颜色均匀一致，不应有明显色差。管材的内外表面应光滑、平整，不应有凹陷、气泡、杂质和其他影响产品性能的表面缺陷。管材端面应切割平整并与轴线垂直。PPR管材、管件产品规格、材料的基本性能、技术要求、实验方法、检验规则、标志包装均参照GB/T 18742.1-2017、GB/T 18742.2-2017、GB/T 18742.3-2017标准。PPR管材与管件必须相配套。

- 质量严格参照IS09001—2000国际质量管理体系标准生产。达到国标质量，作为饮用水管无毒无味，耐腐蚀，耐风化，强度高，符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T17219-1998)。

- 四、报价人资格要求

- 1.报价人具有独立承担民事责任能力；

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3.具有履行合同所必须的设备和人员，并能提供优质的服务；

- 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5参加本次竞价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(若成立时间不足三年，则承诺自成立时间至今，在经营活动中没有重大违法记录)；

- 6.报价人及其法定代表人、委托代理人及项目经理未被最高法院（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人；

- 7.报价人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录；

- 8.报价人、法定代表人、委托代理人近三年内无行贿犯罪行为记录(报价人若成立时间不足三年，则承诺自成立时间至今，无行贿犯罪行为记录)；

- 9.本项目不接受联合体竞价。

- 五、获取文件时间及地点：

- 1.获取时间：2025年 5 月 14 日10 时00分至2025年5月19 日14时00 分（北京时间法定假日除外）

- 2.获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)

- 3.本项目需供应商到现场参加竞价活动。

- 4.有参与意向的报价单位需在获取时间内将营业执照、法人授权委托书发至水务集团招标办邮箱（whswzbb123@163.com），未在获取时间内提交的视为放弃参与竞价。

- 六、报价文件提交

- 递交报价文件截止时间：2025年5月22日14时00 分，现场递交纸质版竞价文件、电子版PDF格式（需加盖公章）。

- 七、竞价时间及地点

- 1.竞价时间：2025年5月22日14时00 分；

- 2.地点：威海市水务集团有限公司大楼8楼开标室（威海市经济技术开发区上海路58号）。

- 八、发布公告的媒介

- 威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

- 九、联系方式

- 1.采购人：威海市水务集团有限公司

- 地    址：威海市经济技术开发区上海路58号

- 联 系 人：梁义

- 联系电话：0631-5978699

材料清单

| 材料名称 | 暂定数量 | 单位 | 控制价 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| PPR管De20(1.25Mpa) | 100 | 米 | 2.27 |
| PPR管De20(1.6Mpa) | 15 | 米 | 2.27 |
| PPR管De25(1.25Mpa) | 100 | 米 | 3.36 |
| PPR管De25(1.6Mpa) | 100 | 米 | 3.92 |
| PPR管De32(1.25Mpa) | 5 | 米 | 5.32 |
| PPR管De32(1.6Mpa) | 150 | 米 | 6.79 |
| PPR管De40(1.25Mpa) | 5 | 米 | 8.23 |
| PPR管De40(1.6Mpa) | 20 | 米 | 10.1 |
| PPR管De50(1.25Mpa) | 200 | 米 | 12.75 |
| PPR管De50(1.6Mpa) | 1000 | 米 | 14.75 |
| PPR管De63(1.25Mpa) | 200 | 米 | 20.3 |
| PPR管De63(1.6Mpa) | 1000 | 米 | 20.3 |
| PPR管De75(1.25Mpa) | 5 | 米 | 26.4 |
| PPR管De75(1.6Mpa) | 100 | 米 | 31.33 |
| PPR管De110(1.25Mpa) | 5 | 米 | 55.76 |
| PPR管De110(1.6Mpa) | 30 | 米 | 65.76 |
| PPR管De160(1.25Mpa) | 5 | 米 | 119 |
| PPR管De160(1.6Mpa) | 5 | 米 | 134 |
| PPR变径25*20 | 70 | 个 | 0.27 |
| PPR变径32*20 | 5 | 个 | 0.36 |
| PPR变径32*25 | 15 | 个 | 0.41 |
| PPR变径50*20 | 5 | 个 | 0.89 |
| PPR变径50*25 | 5 | 个 | 0.98 |
| PPR变径50*32 | 5 | 个 | 1.08 |
| PPR变径50*40 | 5 | 个 | 1.22 |
| PPR变径63*32 | 5 | 个 | 1.76 |
| PPR变径63*50 | 100 | 个 | 2.03 |
| PPR变径75*50 | 5 | 个 | 4.04 |
| PPR变径75*63 | 5 | 个 | 4.18 |
| PPR变径110*63 | 5 | 个 | 11.14 |
| PPR变径110*75 | 5 | 个 | 11.41 |
| PPR变径110*90 | 5 | 个 | 11.69 |
| PPR内丝弯头20*15 | 40 | 个 | 2.75 |
| PPR内丝弯头20*20 | 5 | 个 | 2.75 |
| PPR内丝弯头25*15 | 30 | 个 | 3.84 |
| PPR内丝弯头25*20 | 20 | 个 | 3.84 |
| PPR内丝弯头32*15 | 5 | 个 | 6.2 |
| PPR内丝弯头32*20 | 5 | 个 | 5.06 |
| PPR内丝弯头32*25 | 5 | 个 | 9 |
| PPR内丝直接20*15 | 100 | 个 | 2.66 |
| PPR内丝直接20*20 | 50 | 个 | 2.66 |
| PPR内丝直接25*15 | 200 | 个 | 2.86 |
| PPR内丝直接25*20 | 500 | 个 | 3.37 |
| PPR内丝直接25*25 | 5 | 个 | 2.86 |
| PPR内丝直接32*15 | 30 | 个 | 6.8 |
| PPR内丝直接32*20 | 5 | 个 | 6.8 |
| PPR内丝直接32*25 | 5 | 个 | 6.8 |
| PPR内丝直接32*32 | 5 | 个 | 6.8 |
| PPR内丝直接40*32 | 5 | 个 | 15.59 |
| PPR内丝直接50*15 | 5 | 个 | 21 |
| PPR内丝直接50*40 | 400 | 个 | 21 |
| PPR内丝直接50*50 | 100 | 个 | 21 |
| PPR内丝直接63*50 | 200 | 个 | 29.4 |
| PPR内丝直接63*63 | 20 | 个 | 29.4 |
| PPR外丝直接20*15 | 100 | 个 | 2.92 |
| PPR外丝直接20*20 | 30 | 个 | 2.92 |
| PPR外丝直接25*15 | 100 | 个 | 2.86 |
| PPR外丝直接25*20 | 1000 | 个 | 4.46 |
| PPR外丝直接25*25 | 15 | 个 | 2.86 |
| PPR外丝直接32*15 | 5 | 个 | 7.8 |
| PPR外丝直接32*20 | 15 | 个 | 7.8 |
| PPR外丝直接32*25 | 5 | 个 | 8.66 |
| PPR外丝直接32*32 | 5 | 个 | 7.8 |
| PPR外丝直接40*32 | 5 | 个 | 17.01 |
| PPR外丝直接50*32 | 5 | 个 | 22.68 |
| PPR外丝直接50*40 | 400 | 个 | 22.68 |
| PPR外丝直接50*50 | 200 | 个 | 22.68 |
| PPR外丝直接63*50 | 400 | 个 | 32.6 |
| PPR外丝直接63*63 | 40 | 个 | 32.6 |
| PPR内丝三通20*20 | 5 | 个 | 3 |
| PPR三通20*20 | 5 | 个 | 0.45 |
| PPR三通25*25 | 5 | 个 | 0.68 |
| PPR三通32*20 | 5 | 个 | 0.95 |
| PPR三通32*25 | 5 | 个 | 1.04 |
| PPR三通32*32 | 5 | 个 | 1.15 |
| PPR三通50*25 | 5 | 个 | 2.23 |
| PPR三通50*32 | 5 | 个 | 2.23 |
| PPR三通50*40 | 5 | 个 | 2.45 |
| PPR三通50*50 | 300 | 个 | 3.11 |
| PPR三通63*20 | 5 | 个 | 3.05 |
| PPR三通63*32 | 5 | 个 | 4.05 |
| PPR三通63*50 | 200 | 个 | 4.73 |
| PPR三通63*63 | 200 | 个 | 6.08 |
| PPR三通75*50 | 5 | 个 | 9 |
| PPR三通75*63 | 5 | 个 | 10.19 |
| PPR三通75*75 | 5 | 个 | 11.48 |
| PPR三通110*110 | 5 | 个 | 31.87 |
| PPR堵帽50 | 10 | 个 | 1.28 |
| PPR堵帽63 | 5 | 个 | 2.43 |
| PPR堵帽75 | 5 | 个 | 5.73 |
| PPR堵帽90 | 5 | 个 | 9.56 |
| PPR堵帽110 | 5 | 个 | 15 |
| PPR堵帽160 | 5 | 个 | 49.35 |
| PPR法兰110 | 30 | 个 | 36.48 |
| PPR法兰160 | 5 | 个 | 90 |
| PPR管卡20 | 5 | 个 | 0.35 |
| PPR管卡25 | 10 | 个 | 0.3 |
| PPR管卡32 | 5 | 个 | 0.8 |
| PPR活接40 | 5 | 个 | 10.8 |
| PPR双活节阀20 | 5 | 个 | 18 |
| PPR双活节阀25 | 15 | 个 | 24.5 |
| PPR双活节阀32 | 5 | 个 | 38.4 |
| PPR双活节阀40 | 5 | 个 | 50.11 |
| PPR双活节阀50 | 5 | 个 | 83.52 |
| PPR双头热熔铜活接20 | 5 | 个 | 10.5 |
| PPR双头热熔铜活接25 | 5 | 个 | 9 |
| PPR双头热熔铜活接32 | 5 | 个 | 14.5 |
| PPR双头热熔铜活接40 | 5 | 个 | 22.7 |
| PPR双头热熔铜活接50 | 5 | 个 | 30.7 |
| PPR双头热熔铜活接63 | 5 | 个 | 56.97 |
| PPR铜内丝活接25*20 | 5 | 个 | 12 |
| PPR铜内丝活接32*25 | 5 | 个 | 19 |
| PPR铜内丝活接50*40 | 5 | 个 | 34.02 |
| PPR铜外丝活接20*15 | 5 | 个 | 3.9 |
| PPR铜外丝活接25*20 | 5 | 个 | 5.1 |
| PPR铜外丝活接32*25 | 5 | 个 | 12.1 |
| PPR铜外丝活接50*40 | 5 | 个 | 26.6 |
| PPR外丝三通20*20 | 5 | 个 | 3 |
| PPR外丝弯头20*90 | 5 | 个 | 3.12 |
| PPR外丝弯头25*20 | 200 | 个 | 5.26 |
| PPR外丝弯头32*25 | 5 | 个 | 10.4 |
| PPR弯头20*90° | 200 | 个 | 0.34 |
| PPR弯头25*45° | 10 | 个 | 0.49 |
| PPR弯头25*90° | 700 | 个 | 0.54 |
| PPR弯头32*90° | 60 | 个 | 0.81 |
| PPR弯头40*90° | 5 | 个 | 1.49 |
| PPR弯头50*50° | 5 | 个 | 2.7 |
| PPR弯头50*90° | 1000 | 个 | 2.7 |
| PPR弯头63*45° | 5 | 个 | 4.5 |
| PPR弯头63*90° | 900 | 个 | 5 |
| PPR弯头75*45° | 5 | 个 | 9.56 |
| PPR弯头75*90° | 10 | 个 | 9.56 |
| PPR弯头90*90° | 5 | 个 | 15.94 |
| PPR弯头110*90° | 20 | 个 | 26.3 |
| PPR直接20 | 100 | 个 | 0.24 |
| PPR直接25 | 300 | 个 | 0.41 |
| PPR直接32 | 50 | 个 | 0.54 |
| PPR直接40 | 5 | 个 | 0.74 |
| PPR直接50 | 500 | 个 | 1.62 |
| PPR直接63 | 500 | 个 | 2.3 |
| PPR直接75 | 30 | 个 | 4.78 |
| PPR直接90 | 5 | 个 | 6.74 |
| PPR直接110 | 10 | 个 | 11.64 |
| PPR球阀20 | 5 | 个 | 20 |
| PPR球阀25 | 5 | 个 | 30 |
| PPR球阀50 | 5 | 个 | 18 |
| PPR丝堵20 | 5 | 个 | 0.16 |
| PPR直插式快速接头20 | 100 | 个 | 1.3 |
| PPR直插式快速接头40 | 5 | 个 | 13.7 |
| PPR直插式快速接头50 | 5 | 个 | 16 |
| PPR直插式快速接头63 | 5 | 个 | 70.2 |

- 第二部分 报价人须知

一、评审办法

1、评审办法：综合评分法，即响应人的报价文件满足竞价文件全部实质性要求，对评审因素的量化指标进行打分，按照评审得分由高到低的顺序确定报价人排序，排名第一的报价人为成交单位。

2、评审细则

| 编号 | 类型 | 评分标题 | 评分标准 | 性质 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 报价 | 报价人所报报价与评审基准价相等的，得70分，报价比评审基准价每高1％扣0.5分，报价比评审基准价每低1％扣0.3分，报价最高得70分，最低0分。最终得分精确到小数点后2位，分数计算过程中，比例不足部分按照插入法计算。 报价的偏差率计算公式：偏差率＝100％×（报价人报价-评审基准价）/评审基准价 当有效报价单位≥10家,评审基准价=（所有报价单位的有效报价之和-有效报价的最高值及次高值-有效报价的最低值及次低值）的算术平均值*0.95; 当6家≤有效报价单位＜10家,评审基准价=（所有报价单位的有效报价之和-有效报价的最高值-有效报价的最低值）的算术平均值*0.95; 当有效报价单位数＜6家,评审基准价=所有报价单位的有效报价的算术平均值*0.95。 | 价格分 | 70.00 |
| 2 | 技术 | 样品 | 需提供PPR管De50(1.6Mpa)、PPR管De50(1.25Mpa)各一根长度约为20-30cm 、PPR三通50*50、PPR变径63*50、PPR弯头25*90°、PPR外丝直接25*20、PPR球阀20各一个及产品质量证明书，样品允许在国标标准要求的尺寸偏差内。样品不得有体现报价单位信息的标记，开标后进行统一编号，未提供样品者不得分，提供样品不全或不符合要求或未提供产品质量证明书的酌情扣分。由评委根据样品的综合情况进行评审，酌情打分，满分10分。 | 主观分 | 10.00 |
| 3 | 技术 | 售后服务承诺、质保 | 评标委员会根据报价人在竞价文件中对其售后服务承诺、质保进行分析比较，供货期需响应采购人要求，按照以下标准进行打分： 【14分-20分（含）】：具有详尽的售后服务承诺、质保和计划安排，可提供多种有价值的服务措施。 【7分-214分（含）】：售后服务承诺、质保和计划安排合理有效，无额外的服务措施。 【1分-7分（含）】：仅有售后服务承诺、质保和计划安排，无额外的服务措施。 | 主观分 | 20.00 |

注：①本细则只针对有效竞价文件予以评分。

②计算得分时，四舍五入保留至小数点后二位。

③汇总各评委打分进行算术平均，计算出各报价人的综合。

二、对报价文件报价出现前后不一致的，按以下规定修正：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价函的总价为准，并修改单价。

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经报价人确认后产生约束力，报价人不确认的，其报价无效。

三、参与竞价的供应商数量要求及不足的处理办法

在没有超过采购预算的情况下，报价供应商≥两家的，继续按照竞价采购方式进行。

四、报价文件份数

纸质报价文件份数：三套，一正二副胶装成册，电子文档一份（可编辑U盘）。

第三部分 报价文件（格式）

报 价 文 件

威海市水务集团有限公司

选定PPR管及管件年度供应商

项目编号：SWSP2025-056

报价人名称： ***有限公司

日      期：   年  月  日

目  录

（由报价人自行编制）

（格式一）

报价函

致：                  （采购人名称）

| 材料名称 | 暂定数量 | 单位 | 控制价（元） | 报价 含税单价（元） | 报价 含税总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PPR管De20(1.25Mpa) | 100 | 米 | 2.27 |  |  |
| PPR管De20(1.6Mpa) | 15 | 米 | 2.27 |  |  |
| PPR管De25(1.25Mpa) | 100 | 米 | 3.36 |  |  |
| PPR管De25(1.6Mpa) | 100 | 米 | 3.92 |  |  |
| PPR管De32(1.25Mpa) | 5 | 米 | 5.32 |  |  |
| PPR管De32(1.6Mpa) | 150 | 米 | 6.79 |  |  |
| PPR管De40(1.25Mpa) | 5 | 米 | 8.23 |  |  |
| PPR管De40(1.6Mpa) | 20 | 米 | 10.1 |  |  |
| PPR管De50(1.25Mpa) | 200 | 米 | 12.75 |  |  |
| PPR管De50(1.6Mpa) | 1000 | 米 | 14.75 |  |  |
| PPR管De63(1.25Mpa) | 200 | 米 | 20.3 |  |  |
| PPR管De63(1.6Mpa) | 1000 | 米 | 20.3 |  |  |
| PPR管De75(1.25Mpa) | 5 | 米 | 26.4 |  |  |
| PPR管De75(1.6Mpa) | 100 | 米 | 31.33 |  |  |
| PPR管De110(1.25Mpa) | 5 | 米 | 55.76 |  |  |
| PPR管De110(1.6Mpa) | 30 | 米 | 65.76 |  |  |
| PPR管De160(1.25Mpa) | 5 | 米 | 119 |  |  |
| PPR管De160(1.6Mpa) | 5 | 米 | 134 |  |  |
| PPR变径25*20 | 70 | 个 | 0.27 |  |  |
| PPR变径32*20 | 5 | 个 | 0.36 |  |  |
| PPR变径32*25 | 15 | 个 | 0.41 |  |  |
| PPR变径50*20 | 5 | 个 | 0.89 |  |  |
| PPR变径50*25 | 5 | 个 | 0.98 |  |  |
| PPR变径50*32 | 5 | 个 | 1.08 |  |  |
| PPR变径50*40 | 5 | 个 | 1.22 |  |  |
| PPR变径63*32 | 5 | 个 | 1.76 |  |  |
| PPR变径63*50 | 100 | 个 | 2.03 |  |  |
| PPR变径75*50 | 5 | 个 | 4.04 |  |  |
| PPR变径75*63 | 5 | 个 | 4.18 |  |  |
| PPR变径110*63 | 5 | 个 | 11.14 |  |  |
| PPR变径110*75 | 5 | 个 | 11.41 |  |  |
| PPR变径110*90 | 5 | 个 | 11.69 |  |  |
| PPR内丝弯头20*15 | 40 | 个 | 2.75 |  |  |
| PPR内丝弯头20*20 | 5 | 个 | 2.75 |  |  |
| PPR内丝弯头25*15 | 30 | 个 | 3.84 |  |  |
| PPR内丝弯头25*20 | 20 | 个 | 3.84 |  |  |
| PPR内丝弯头32*15 | 5 | 个 | 6.2 |  |  |
| PPR内丝弯头32*20 | 5 | 个 | 5.06 |  |  |
| PPR内丝弯头32*25 | 5 | 个 | 9 |  |  |
| PPR内丝直接20*15 | 100 | 个 | 2.66 |  |  |
| PPR内丝直接20*20 | 50 | 个 | 2.66 |  |  |
| PPR内丝直接25*15 | 200 | 个 | 2.86 |  |  |
| PPR内丝直接25*20 | 500 | 个 | 3.37 |  |  |
| PPR内丝直接25*25 | 5 | 个 | 2.86 |  |  |
| PPR内丝直接32*15 | 30 | 个 | 6.8 |  |  |
| PPR内丝直接32*20 | 5 | 个 | 6.8 |  |  |
| PPR内丝直接32*25 | 5 | 个 | 6.8 |  |  |
| PPR内丝直接32*32 | 5 | 个 | 6.8 |  |  |
| PPR内丝直接40*32 | 5 | 个 | 15.59 |  |  |
| PPR内丝直接50*15 | 5 | 个 | 21 |  |  |
| PPR内丝直接50*40 | 400 | 个 | 21 |  |  |
| PPR内丝直接50*50 | 100 | 个 | 21 |  |  |
| PPR内丝直接63*50 | 200 | 个 | 29.4 |  |  |
| PPR内丝直接63*63 | 20 | 个 | 29.4 |  |  |
| PPR外丝直接20*15 | 100 | 个 | 2.92 |  |  |
| PPR外丝直接20*20 | 30 | 个 | 2.92 |  |  |
| PPR外丝直接25*15 | 100 | 个 | 2.86 |  |  |
| PPR外丝直接25*20 | 1000 | 个 | 4.46 |  |  |
| PPR外丝直接25*25 | 15 | 个 | 2.86 |  |  |
| PPR外丝直接32*15 | 5 | 个 | 7.8 |  |  |
| PPR外丝直接32*20 | 15 | 个 | 7.8 |  |  |
| PPR外丝直接32*25 | 5 | 个 | 8.66 |  |  |
| PPR外丝直接32*32 | 5 | 个 | 7.8 |  |  |
| PPR外丝直接40*32 | 5 | 个 | 17.01 |  |  |
| PPR外丝直接50*32 | 5 | 个 | 22.68 |  |  |
| PPR外丝直接50*40 | 400 | 个 | 22.68 |  |  |
| PPR外丝直接50*50 | 200 | 个 | 22.68 |  |  |
| PPR外丝直接63*50 | 400 | 个 | 32.6 |  |  |
| PPR外丝直接63*63 | 40 | 个 | 32.6 |  |  |
| PPR内丝三通20*20 | 5 | 个 | 3 |  |  |
| PPR三通20*20 | 5 | 个 | 0.45 |  |  |
| PPR三通25*25 | 5 | 个 | 0.68 |  |  |
| PPR三通32*20 | 5 | 个 | 0.95 |  |  |
| PPR三通32*25 | 5 | 个 | 1.04 |  |  |
| PPR三通32*32 | 5 | 个 | 1.15 |  |  |
| PPR三通50*25 | 5 | 个 | 2.23 |  |  |
| PPR三通50*32 | 5 | 个 | 2.23 |  |  |
| PPR三通50*40 | 5 | 个 | 2.45 |  |  |
| PPR三通50*50 | 300 | 个 | 3.11 |  |  |
| PPR三通63*20 | 5 | 个 | 3.05 |  |  |
| PPR三通63*32 | 5 | 个 | 4.05 |  |  |
| PPR三通63*50 | 200 | 个 | 4.73 |  |  |
| PPR三通63*63 | 200 | 个 | 6.08 |  |  |
| PPR三通75*50 | 5 | 个 | 9 |  |  |
| PPR三通75*63 | 5 | 个 | 10.19 |  |  |
| PPR三通75*75 | 5 | 个 | 11.48 |  |  |
| PPR三通110*110 | 5 | 个 | 31.87 |  |  |
| PPR堵帽50 | 10 | 个 | 1.28 |  |  |
| PPR堵帽63 | 5 | 个 | 2.43 |  |  |
| PPR堵帽75 | 5 | 个 | 5.73 |  |  |
| PPR堵帽90 | 5 | 个 | 9.56 |  |  |
| PPR堵帽110 | 5 | 个 | 15 |  |  |
| PPR堵帽160 | 5 | 个 | 49.35 |  |  |
| PPR法兰110 | 30 | 个 | 36.48 |  |  |
| PPR法兰160 | 5 | 个 | 90 |  |  |
| PPR管卡20 | 5 | 个 | 0.35 |  |  |
| PPR管卡25 | 10 | 个 | 0.3 |  |  |
| PPR管卡32 | 5 | 个 | 0.8 |  |  |
| PPR活接40 | 5 | 个 | 10.8 |  |  |
| PPR双活节阀20 | 5 | 个 | 18 |  |  |
| PPR双活节阀25 | 15 | 个 | 24.5 |  |  |
| PPR双活节阀32 | 5 | 个 | 38.4 |  |  |
| PPR双活节阀40 | 5 | 个 | 50.11 |  |  |
| PPR双活节阀50 | 5 | 个 | 83.52 |  |  |
| PPR双头热熔铜活接20 | 5 | 个 | 10.5 |  |  |
| PPR双头热熔铜活接25 | 5 | 个 | 9 |  |  |
| PPR双头热熔铜活接32 | 5 | 个 | 14.5 |  |  |
| PPR双头热熔铜活接40 | 5 | 个 | 22.7 |  |  |
| PPR双头热熔铜活接50 | 5 | 个 | 30.7 |  |  |
| PPR双头热熔铜活接63 | 5 | 个 | 56.97 |  |  |
| PPR铜内丝活接25*20 | 5 | 个 | 12 |  |  |
| PPR铜内丝活接32*25 | 5 | 个 | 19 |  |  |
| PPR铜内丝活接50*40 | 5 | 个 | 34.02 |  |  |
| PPR铜外丝活接20*15 | 5 | 个 | 3.9 |  |  |
| PPR铜外丝活接25*20 | 5 | 个 | 5.1 |  |  |
| PPR铜外丝活接32*25 | 5 | 个 | 12.1 |  |  |
| PPR铜外丝活接50*40 | 5 | 个 | 26.6 |  |  |
| PPR外丝三通20*20 | 5 | 个 | 3 |  |  |
| PPR外丝弯头20*90 | 5 | 个 | 3.12 |  |  |
| PPR外丝弯头25*20 | 200 | 个 | 5.26 |  |  |
| PPR外丝弯头32*25 | 5 | 个 | 10.4 |  |  |
| PPR弯头20*90° | 200 | 个 | 0.34 |  |  |
| PPR弯头25*45° | 10 | 个 | 0.49 |  |  |
| PPR弯头25*90° | 700 | 个 | 0.54 |  |  |
| PPR弯头32*90° | 60 | 个 | 0.81 |  |  |
| PPR弯头40*90° | 5 | 个 | 1.49 |  |  |
| PPR弯头50*50° | 5 | 个 | 2.7 |  |  |
| PPR弯头50*90° | 1000 | 个 | 2.7 |  |  |
| PPR弯头63*45° | 5 | 个 | 4.5 |  |  |
| PPR弯头63*90° | 900 | 个 | 5 |  |  |
| PPR弯头75*45° | 5 | 个 | 9.56 |  |  |
| PPR弯头75*90° | 10 | 个 | 9.56 |  |  |
| PPR弯头90*90° | 5 | 个 | 15.94 |  |  |
| PPR弯头110*90° | 20 | 个 | 26.3 |  |  |
| PPR直接20 | 100 | 个 | 0.24 |  |  |
| PPR直接25 | 300 | 个 | 0.41 |  |  |
| PPR直接32 | 50 | 个 | 0.54 |  |  |
| PPR直接40 | 5 | 个 | 0.74 |  |  |
| PPR直接50 | 500 | 个 | 1.62 |  |  |
| PPR直接63 | 500 | 个 | 2.3 |  |  |
| PPR直接75 | 30 | 个 | 4.78 |  |  |
| PPR直接90 | 5 | 个 | 6.74 |  |  |
| PPR直接110 | 10 | 个 | 11.64 |  |  |
| PPR球阀20 | 5 | 个 | 20 |  |  |
| PPR球阀25 | 5 | 个 | 30 |  |  |
| PPR球阀50 | 5 | 个 | 18 |  |  |
| PPR丝堵20 | 5 | 个 | 0.16 |  |  |
| PPR直插式快速接头20 | 100 | 个 | 1.3 |  |  |
| PPR直插式快速接头40 | 5 | 个 | 13.7 |  |  |
| PPR直插式快速接头50 | 5 | 个 | 16 |  |  |
| PPR直插式快速接头63 | 5 | 个 | 70.2 |  |  |
| 含税总价（大写）： |  |  |  |  |  |

- 注：报价不能高于控制价合价，各单项报价均不能超各项单价控制价，否则否决其竞价资格。

- 一、此表中的单价应包括材料的制造、保管、包装、保险、运输、装车、检验、验收、技术支持、售后服务、税费、利润、质保期内的免费质保、政策性文件及其他服务等与合同有关的所有费用。

二、供货期：        （甲方通知后，送至现场时间）。

三、付款方式：货到验收合格后甲方办理入库手续，乙方按照入库单开具增值税发票。甲方每年付款三次，每次付款比例原则上不超过账面应付账款的30%。特殊情况双方协商确定。甲方付至挂账总金额的95%时暂停付款，剩余5%款项待甲乙双方合作到期且最后一批货物质保期满后一个月内无息付清。

四、发票（普票）、税率：             （%）

五、质保期：自验收合格之日起不少于     年。

六、以上材料存在分批次送货情况。

七、最终总价按实际采购量进行结算。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

时间：   年   月   日

（格式二）

### 报价人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次采购活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标（报价）无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次采购活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方中标（成交）资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标（成交），将按规定及时与贵方签订合同，严格按照投标（报价）文件中所承诺的报价、质量、服务期等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策的规定，积极参与社会信用体系建设，倡导树立以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、我方承诺我单位、法定代表人、授权委托人近三年内无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。

八、我方或代理人承诺不向贵方工作人员提供正常业务接待以外的宴请、度假、旅游、娱乐（包括但不限于到营业性的会所、夜总会、桑拿、按摩和高尔夫球场）等消费，不参加贵方工作人员的婚丧喜庆等活动。

九、我方或代理人承诺不向贵方工作人员支付应由其个人支付的各项费用（包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等）。

十、 我方或代理人承诺不接受贵方工作人员介绍、指定或限定的工程分包单位、物资供应商、物资设备等。

十一、我方的股东、直接投资人、负责人、法定代表人以及高管并无贵方的干部职工以及干部职工的亲属、特定关系人（亲属是指：配偶，父母，配偶的父母，子女及其配偶，兄弟姐妹及其配偶、子女，配偶的兄弟姐妹。特定关系人是指：与干部职工有共同利益的人。）。我方的股东、直接投资人、负责人、法定代表人以及高管并无贵方离职或退休后3年内干部职工。在与贵方及所属任何单位交易活动中若存在上述情况，贵方有权对我方采取禁止参与新的采购活动、取消中标（成交）资格、终止合同等限制交易措施。贵方有权采取列入供应商黑名单、终止采购合作、经济索赔等措施，我方将无条件接受。

十二、本《信用承诺书》同意向社会公开。

特别声明：上述《信用承诺书》系我单位真实意思表示，我单位已仔细阅读，充分理解并认识到须承担的法律责任和义务，自愿承担相应的法律风险。

承诺单位：                          （盖章）

2025年    月    日

（格式三）

法人授权委托书

本授权书声明：注册于   (国家或地区的名称)  的  (公司名称)  的 (法人代表姓名、职务)  ，代表本公司授权  (被授权单位名称)  的        (被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，参加编号为          号的采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

如果本公司在此次采购活动中成交，被授权人有权代表本公司签署合同。

本授权书于  年  月  日法定代表人签字或盖章并由被授权人签字、单位盖章生效，特此声明。

被授权人无转委托权。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

报价人公章:

（被授权人身份证扫描件）

报价人基本情况表

| 报价单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

日期：

（格式四）

- 报价人资格证明文件

1.报价人有效的营业执照副本、税务登记证副本

复印件（已办理三证合一的只需提供有效的

营业执照副本复印件）

2.报价人、法定代表人、委托代理人未被最高法院列入失信被执行人名单截图（网址http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/）

3.报价人近一年在“信用中国”或“信用山东”无违法违规记录截图

（信用中国查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）

（信用山东查询网址：https://credit.shandong.gov.cn/）

- 4.报价人认为需要提供的其他资质资格证明文件

# 第四部分  合 同 书 （范本）

合同编号：JTCGMM-2025-

审批编号：

合同名称

甲方（买方）：威海市水务集团有限公司

法定代表人：

乙方（卖方）：

法定代表人：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规和政策的规定，在平等互利、协商一致的基础上，约定甲方不定期向乙方购买本合同项下产品，签订本合同。

### 第1条 产品规格及价格

| 序号 | 产品名称 | 规格 型号 | 单位 | 暂定 数量 | 不含税单价（元） | 含税单价 （元） | 暂定含税合价（元） | 品牌 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同有效期限内由甲方根据实际需求而调整采购数量，不排除在服务期限内甲方对乙方零采购情况的风险，乙方对此谅解且不追究责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.1 产品的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定，甲方有技术要求的按甲方技术标准的要求执行。

1.2 如需要乙方安装调试的产品，应当满足甲方需求，保证正常运转。

### 第2条 合同价款及支付方式

2.1 本合同暂定总价款：人民币（大写）        （￥        元）。

2.2 货到验收合格后甲方办理入库手续，乙方按照甲方出具的入库单开具增值税发票。甲方每年付款三次，每次付款比例不超过账面应付账款的30%。甲方付至挂账总金额的95%时暂停付款，剩余5%款项待甲乙双方合作到期且最后一批货物质保期满后无息付清。

2.3 甲方付款前，乙方应提供 增值税普通 发票，税率为    %，税率根据国家政策适时调整，否则甲方的付款期限顺延，税率调整产生的损益由甲方承担。乙方应当确保发票真实无误且合法有效，如发票出现任何问题由乙方承担责任，赔偿甲方由此遭受的全部损失。

2.4 本合同价款包括但不限于采购、加工、包装、运输、保管、装卸、指导安装、检测、验收、税费、培训、售后服务及其他服务，以及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复工作等与合同有关的所有内容。

- 2.5 由于市场不确定因素等造成价格上调或下调超过5%时，甲乙双方协商并提交书面调价函，经市场调研并上报甲方同意方可调整。

2.6 甲方有权选择通过电汇、支票、网上支付、银行承兑汇票等方式对乙方进行付款，如果甲方通过银行承兑汇票付款，除合同另有约定外，贴现费由乙方承担。

### 第3条 运输及到货验收

3.1 乙方应按国家标准或行业标准对产品进行包装，包装应确保货物安全，装卸、运输方便，符合安全、环保、卫生标准要求，由此产生的费用由乙方承担，且包装物原则上不予回收。

3.2 合同有效期内，乙方按照甲方要求分批次供货。乙方应自甲方通知之日起    日内，按照通知的要求将货物运抵甲方指定地点，甲方不再另行支付其他任何费用。逾期将按照第7条规定执行。

3.3 合同标的物到达甲方指定地点后，甲方有权对产品的数量、包装、规格、品牌、质量、随付单证等清点验收，验收合格后甲方需指定员工向乙方签署《产品到货验收单》。该验收不代表货物质量的最终确认，双方还应按照合同约定进行后续的检验和验收，质量验收确认不能免除乙方的质量保证责任。如果产品数量、包装、规格、品牌、质量、随附单证等与合同约定不一致的，视为交付不合格，甲方有权拒绝接受不合格产品。乙方需在甲方要求的时间内无条件更换、补足，由此产生的费用由乙方承担；或者甲方有权直接退货，乙方应退还甲方已支付的全部价款，给甲方造成损失的，乙方还应另行赔付甲方的实际损失。

3.4 对甲方提出的质量异议，乙方有权将相关产品送国家检测部门检测。如检测合格的，检测费用由甲方承担，并承担由此给乙方造成的损失；如检测不合格的，则由乙方承担检测费用，并承担由此给甲方造成的损失。                                                              3.5甲方有权随机抽取部分货物送至第三方检测机构进行检测（具体检测项目按

照甲方要求执行），如果抽取货物数量影响甲方使用的，乙方应无条件补足给甲方，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.6交货完毕并经甲方现场检验合格前货物毁损、灭失的全部风险与相关费用均由乙方自行承担。

3.7乙方若采取第三方运输，须向甲方提供相应的物流运输凭证。

### 第4条 伴随服务

4.1 乙方应提供本产品的各类认证证明、质量检测报告、产品合格证书、产品注册证、保修单、使用说明书、授权代理书、服务指南等，这些文件应随同货物一起交至甲方。同时，乙方确认提供的相关所有材料的真实性，否则造成的一切后果以及产生的相关费用均由乙方承担。

4.2 乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行产品的使用、维护等的培训或指导，并按要求安排培训计划，所需任何费用均由乙方自行承担。

第5条 质量保证及售后服务

5.1 乙方向甲方提供的产品应当符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准的要求及《产品质量法》的有关规定并且乙方应保证所供产品是全新的、未使用过的原生产厂家生产的合格正品。若甲方要求，乙方需提供产品样本供甲方留存，该样本作为本合同的附件。若产品交付后其质量或规格与合同要求或样本不符，或证实其是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后 3 日内负责采用符合合同约定的规格、质量和性能要求的新产品来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。

5.2 产品的质保期：自甲方验收合格之日起     年，乙方应保证所供货物在使用寿命期内一直具有符合甲方实现合同目的所需求的性能参数。在质保期内，货物出现质量问题，乙方应当在甲方通知之日起24小时内免费上门进行维修、更换，如产品质量问题严重，影响甲方正常使用的，甲方有权要求乙方无条件退货，给甲方造成损失的，乙方还应另行赔付甲方的实际损失。

5.3 乙方响应时间≤ 1 小时，到场时间≤ 12 小时（战争、地震及海啸等不可抗拒力量下除外）。

5.4 若产品发生可疑不良事件（甲方或第三方认为，乙方的产品可能存在质量问题，或在使用过程中可能造成使用者身体或财产损害的情况），乙方有义务协同甲方进行事件的追查及后期处理、培训，若乙方存有推脱、不及时提供售后服务，甲方有权利立即终止本合同，并根据对甲方造成的影响，追究乙方违约赔偿的权利。

5.5产品经过维修后，自维修合格送还至甲方并保证甲方正常使用之日起，维修部分的质保期按5.2条约定的质保期重新开始计算。

### 第6条 特别约定

6.1 甲乙双方必须严格遵守国家法律、法规和相关政策的规定，诚实守信，严格执行双方确定的合同。甲方工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。乙方不得向甲方工作人员送“红包”，如遇甲方工作人员提出索要好处费等违规要求，乙方应坚决予以拒绝。

6.2 乙方不可擅自接收甲方除  采购  部门以外的部门及个人订单，否则甲方可单方面解除合同并取消其在甲方的继续供应权。

6.3 乙方应严格遵守《威海市水务集团有限公司供应商管理办法》的规定，如有违反其规定的情形，甲方有权按照《威海市水务集团有限公司供应商管理办法》对乙方进行处理，乙方应无条件接受。

### 第7条 违约责任及索赔条款

7.1 如果乙方没有按照合同约定或甲方通知要求的时间交货或因为产品质量不合格造成交货日期延误的（战争、地震及海啸等不可抗拒力量下除外），甲方可从乙方的货款中扣除延期违约金，每延期一日，按应交付货物总价的万分之五计收，但延期违约金的最高限额不超过合同价的20%，一旦达到延期违约金的最高限额，甲方有权终止合同。

7.2 甲方有权根据质量检测部门出具的检验结果向乙方提出索赔。

7.3 如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

7.3.1甲方有权拒绝接收不合格产品，乙方应按照甲方要求无条件更换、补足或修理、重做，由此产生的费用由乙方承担，因此延误交货期的乙方承担相应的违约责任，逾期 5 日仍未更换、补足或更换、补足后仍不符合合同约定的，甲方有权选择单方解除本合同或部分解除本合同；

7.3.2 同意甲方退货并将全额货款在5日内日退还甲方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。无法退货的，乙方应当向甲方支付本合同总金额的10%作为违约金。

7.3.3 根据本产品的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低本产品的价格。

7.3.4 乙方应在接到使用单位通知后 5 日内负责采用符合合同约定的规格、质量和性能要求的新产品来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担，甲方按《威海市水务集团有限公司供应商管理办法》对乙方进行处理。乙方应缴纳质量违约金，质量违约金为问题批次款项的五倍。

7.3.5 乙方逾期未按本合同7.3.1或7.3.4条约定进行维修、更换、补足重做或维修、更换、补足重做后仍不符合合同约定的，甲方有权自行或委托第三人进行维修、更换或其他服务，由此产生的费用由乙方承担。经过甲方或第三人维修、更换后的产品，乙方继续按本合同约定承担质量保修责任。乙方未及时履行保修义务导致的损失均由乙方承担。甲方有权从乙方应付款项中直接扣除相应费用，如果乙方应付款项不足以支付该费用，乙方应予以现金补足。

7.4 乙方对其交付产品的质量承担保证责任，因产品生产工艺、材料缺陷、安装不当等原因发生质量故障的，无论产品是否在保修期内，均由乙方承担责任，赔偿由此给甲方、第三人造成的全部损失。

7.5 乙方应保证甲方和使用部门在使用该产品或其任何一部分时，不会因此侵犯到第三人的所有权、知识产权等一切权利，属于第三人拥有知识产权的已经取得第三人合法授权，甲方有权不受限制地使用。如果任何第三方提出关于知识产权侵权指控均与甲方无关，乙方需与第三方交涉并承担可能发生的一切责任与费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、保全费、担保费、鉴定费、评估费、赔偿费等全部费用）。如果不能取得使用许可，甲方需要另行购买产品的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失。

7.6乙方违反本合同约定或法律、法规和相关政策的规定，应当赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于直接损失、预期利益损失、甲方向第三人支付的违约金、赔偿金及甲方为索赔支出的诉讼费、律师费、公证费、保全费、担保费、鉴定费、评估费等全部费用。

7.7本合同签订及履行过程中，未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的权利义务以任何方式转让给第三人，否则甲方有权选择单方解除本合同并要求乙方支付合同总价款的20%作为违约金。

7.8本合同签订后，乙方在合同履行期间无不正当理由单方面解除合同的(或明确表示不履约或其行为表明不再履行合同的)，视为乙方严重违约，甲方有权解除合同，乙方需支付签约合同总价款的20%作为违约金，给甲方造成损失的，乙方还应另行赔付甲方的实际损失。

### 第8条 争端的解决

8.1本合同的签订、解释及其在履行过程中出现的、或与本合同有关的纠纷的解决，受中华人民共和国现行有效的法律约束。

8.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应向 甲方 所在地有管辖权的人民法院起诉。

### 第9条 通知送达

为更好的履行本合同，双方提供如下联系方式：

9.1甲方联系方式

邮寄地址：             ；

联系人：             ；

电话：             。

9.2乙方联系方式

邮寄地址：             ；

联系人：             ；

电话：              。

双方通过上述联系方式就本合同有关事项向对方发送相关书面通知等，均视为有效送达与告知对方。无论对方是否实际查阅，上述邮寄送达地址同时作为有效司法送达地址。一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而产生的相关责任。

### 第10条 不可抗力

10.1不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和因政府重大活动或重污染天气通知暂停生产、施工以及其他情形。

10.2不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

10.3合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明；不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

10.4因不可抗力导致合同无法履行连续超过30天或累计超过90天的，甲方和乙方均有权单方面解除合同。

### 第11条 合同生效

11.1 本合同在甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章后生效。

11.2 本合同壹式: 叁 份，以中文书就，签约后甲方执 贰 份，乙方执 壹 份，具有相同的法律效力。

11.3 在本合同有效期内，乙方销售产品的授权到期，本合同将自动终止，乙方须负责产品的保修直至质保期满为止。

11.4 乙方未按甲方要求及时维护产品或未及时办理有关产品相关证照及登记手续的，甲方有权单方面终止本合同。

11.5 本合同有效期自     年     月    日至    年    月    日。

11.6 若合同一方提出合同终止，需提前 1 个月书面告知另一方。但合同终止前，已确认或完成的交易，双方仍需按照本合同的约定继续履行相应的权利和义务。

11.7 附件 信用承诺书，与本合同具有同等法律效力。

签署地点： 威海市经技区上海路58号 。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人                                法定代表人

或授权委托人（签字）：                    或授权委托人（签字）：

签订时间：      年      月     日

附件

信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次采购活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标（报价）无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次采购活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方中标（成交）资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标（成交），将按规定及时与贵方签订合同，严格按照投标（报价）文件中所承诺的报价、质量、服务期等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策的规定，积极参与社会信用体系建设，倡导树立以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、我方承诺我单位、法定代表人、授权委托人近三年内无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。

八、我方或代理人承诺不向贵方工作人员提供正常业务接待以外的宴请、度假、旅游、娱乐（包括但不限于到营业性的会所、夜总会、桑拿、按摩和高尔夫球场）等消费，不参加贵方工作人员的婚丧喜庆等活动。

九、我方或代理人承诺不向贵方工作人员支付应由其个人支付的各项费用（包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等）。

十、 我方或代理人承诺不接受贵方工作人员介绍、指定或限定的工程分包单位、物资供应商、物资设备等。

十一、我方的股东、直接投资人、负责人、法定代表人以及高管并无贵方的干部职工以及干部职工的亲属、特定关系人（亲属是指：配偶，父母，配偶的父母，子女及其配偶，兄弟姐妹及其配偶、子女，配偶的兄弟姐妹。特定关系人是指：与干部职工有共同利益的人。）。我方的股东、直接投资人、负责人、法定代表人以及高管并无贵方离职或退休后3年内干部职工。在与贵方及所属任何单位交易活动中若存在上述情况，贵方有权对我方采取禁止参与新的采购活动、取消中标（成交）资格、终止合同等限制交易措施。贵方有权采取列入供应商黑名单、终止采购合作、经济索赔等措施，我方将无条件接受。

十二、本《信用承诺书》同意向社会公开。

特别声明：上述《信用承诺书》系我单位真实意思表示，我单位已仔细阅读，充分理解并认识到须承担的法律责任和义务，自愿承担相应的法律风险。

承诺单位：                         （名称及盖章）

年     月    日